## Slide 1: ゼロカーボン技術を導入した住宅の 電力利用状況に関する研究
北九州市立大学 国際環境工学部建築デザイン学科
高研究室 久池井美香

## Slide 2: 研究目的と研究方法
◎太陽光発電や自家発電機器等の環境設備を導入している住宅における
CO2排出量の実態を調査し、持続可能な暮らしを行っているか検証する。
◎ゼロカーボンの自立性を評価し、調査結果を住民に還元することで、今後の節電・省エネ生活の改善を促す。
① 対象住宅に取り付けられているHEMSの実測データを収集する。
★データは一日当たり30分ごとに計測され、8月一ヶ月間のデータを収集する。
② 収集されたデータをもとに消費電力を分析し、対象住宅の電力利用について考察する。
③ CO2排出量を算出し、ゼロカーボンの自立性を評価する。
④アンケート結果を含め、今後のCO2削減について考察する。
研究目的
研究方法
The University Of Kitakyushu
2

## Slide 3: 調査概要①
城野ゼロカーボン先進街区
城野ゼロカーボン先進街区の目標（城野まちづくり基本計画）
「暮らしに関する二酸化炭素の大幅な削減」
「多世代が暮らしやすく、将来にわたり住み続けられる持続可能なまちづくり」
人がつながり、多世代が「暮らし続ける」
・タウンマネジメントの導入
・継続的な情報発信、環境学習機能の導入
・地域コミュニティの醸成
「ゼロ・カーボン」
・住宅、施設の低炭素化
・エネルギーの最適化や環境負荷低減
・低炭素モビリティの利用促進
「子育て支援・高齢者対応のまちづくり」
・子育てしやすい
・高齢者が暮らしやすい
・安全、安心に暮らせる
小倉駅
JR城野駅
◎調査対象地域詳細
・北九州市小倉北区城野
・小倉駅から城野駅までJRでおよそ10分以内
The University Of Kitakyushu
3

## Slide 4: 研究フロー
従身へ
城野ゼロカーボン先進街区住宅の電力利用における研究
◎対象住宅のHEMSデータを回収
◎エネルギー消費の実態を調査
アンケート調査
実測
①住宅属性
②世帯
③環境意識
←大きく分けて３項目を質問する。
分析
実測データ、アンケート調査等から得られた情報の分析
エネルギー消費の実態を明らかにし、調査結果を住民へ還元する
城野を筆頭にしたゼロカーボンによる省エネ生活の
拡大・促進
The University Of Kitakyushu
4

## Slide 5: 調査概要②
HEMS
「Home Energy Management System（ホーム エネルギー マネジメント システム）」の略で、 家庭で使うエネルギーを節約するための管理システムのことである。家庭の電気機器をつなぎ、電力の見える化や、自動制御などを行うことにより効率的な電力利用を実践する。
エアコン
エネファーム
スマートメーター
ソーラーパネル
HEMS
The University Of Kitakyushu
5
Notes: ※アニメーションあり

## Slide 6: 実測対象住宅概要
1F
2F
表2.主要設備
表1.各面積
↑：左から順に、南側/東側/北側/西側立面図
The University Of Kitakyushu
6

## Slide 7: アンケート調査
♦表3より、U邸の自家発電機器は、太陽光発電とエネファームが導入されている。
♦給湯設備は、家庭用燃料電池（エネファーム）によってガスで発電している。表4の11以外は電気によって稼働している。
表3.アンケート調査の概要と結果
表4.各家電製品の台数
The University Of Kitakyushu
7
Notes: ※アニメーションあり

## Slide 8: 8月の電力使用量の内訳・電力推移
Chart: 
| エアコン6台 | リビング | キッチン関係 | 洗面関係 | その他
 | 165429 | 40497 | 105508 | 54923 | 15613
※ キッチン関係
→キッチン照明/食器洗乾燥機/
電子レンジ/キッチン専用コンセント
※ 洗面関係
→洗面所・浴室照明/トイレ/洗濯機/
浴室乾燥機
Chart: 時間
| 0 | 4.1666666666666699E-2 | 8.3333333333333301E-2 | 0.125 | 0.16666666666666699 | 0.20833333333333301 | 0.25 | 0.29166666666666702 | 0.33333333333333298 | 0.375 | 0.41666666666666702 | 0.45833333333333298 | 0.5 | 0.54166666666666696 | 0.58333333333333304 | 0.625 | 0.66666666666666696 | 0.70833333333333304 | 0.75 | 0.79166666666666696 | 0.83333333333333304 | 0.875 | 0.91666666666666696 | 0.95833333333333304
使用電力量 | 701 | 702 | 525 | 524 | 296 | 357 | 673 | 1203 | 1088 | 546 | 192 | 296 | 172 | 182 | 520 | 1301 | 836 | 238 | 238 | 604 | 1465 | 1190 | 1416 | 1501
主幹買電 | -701 | -702 | -525 | -524 | -296 | -311 | -64 | -225 | -59 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | -132 | -2 | -27 | -604 | -1465 | -1190 | -1416 | -1501
主幹売電 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 39 | 834 | 1537 | 2503 | 2820 | 3173 | 3132 | 2611 | 1253 | 901 | 758 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
太陽光発電 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72 | -300 | -1251 | -2075 | -2695 | -3116 | -3345 | -3314 | -3131 | -2542 | -1605 | -994 | -530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
エネファーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46 | -556 | -717 | -612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: 時間
| 0 | 4.1666666666666699E-2 | 8.3333333333333301E-2 | 0.125 | 0.16666666666666699 | 0.20833333333333301 | 0.25 | 0.29166666666666702 | 0.33333333333333298 | 0.375 | 0.41666666666666702 | 0.45833333333333298 | 0.5 | 0.54166666666666696 | 0.58333333333333304 | 0.625 | 0.66666666666666696 | 0.70833333333333304 | 0.75 | 0.79166666666666696 | 0.83333333333333304 | 0.875 | 0.91666666666666696 | 0.95833333333333304
使用電力量 | 657 | 1020 | 959 | 877 | 468 | 424 | 393 | 998 | 885 | 839 | 510 | 206 | 305 | 303 | 167 | 176 | 159 | 167 | 180 | 978 | 1170 | 849 | 660 | 577
主幹買電 | -657 | -1020 | -959 | -877 | -468 | -424 | -393 | -852 | -84 | -218 | -49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99 | -978 | -1170 | -849 | -660 | -577
主幹売電 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 66 | 369 | 969 | 1313 | 1522 | 1288 | 1544 | 1064 | 1153 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
太陽光発電 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | -200 | -303 | -830 | -1175 | -1618 | -1825 | -1455 | -1720 | -1223 | -1320 | -152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
エネファーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -132 | -668 | -384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
最も気温が高い日
８/４
最も気温が低い日
８/２６
The University Of Kitakyushu
8

## Slide 9: 8月のエアコン電力使用量
Research on the electricity consumption of HEMS house in zero carbon advanced district . Jono
24
25
26
27
28
29
30
31
32
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
1
4
7
10
13
16
19
22
25
28
31
気温（℃）
電力（W）
日
エアコン
平均気温
The University Of Kitakyushu
10
◎エアコンの電力使用量が全体の約40％を占め、最も大きい。
◎15,16日は、雨天で気温が低かったため、エアコンの電力使用量が小さい。

## Slide 10: 電力と価格
Chart: 時間
自家消費電力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 104 | 200 | 348 | 496 | 218 | 122 | 227 | 302 | 291 | 545 | 527 | 538 | 478 | 508 | 554 | 603 | 589 | 480 | 435 | 435 | 290 | 232 | 94 | 82 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
使用電力量 | 156 | 166 | 324 | 321 | 402 | 363 | 372 | 357 | 342 | 124 | 92 | 88 | 99 | 308 | 312 | 684 | 496 | 218 | 122 | 227 | 302 | 291 | 545 | 527 | 538 | 478 | 508 | 554 | 603 | 589 | 480 | 435 | 435 | 290 | 232 | 94 | 82 | 78 | 87 | 84 | 242 | 565 | 533 | 522 | 408 | 386 | 383 | 412
太陽光発電 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 104 | 200 | 348 | 538 | 742 | 920 | 1032 | 1154 | 1385 | 1483 | 1524 | 1614 | 1644 | 1656 | 1653 | 1157 | 1554 | 1433 | 1256 | 1095 | 910 | 709 | 383 | 99 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
電力価格 | 13.02 | 13.02 | 13.02 | 13.02 | 13.02 | 13.02 | 13.02 | 13.02 | 13.02 | 13.02 | 13.02 | 13.02 | 13.02 | 13.02 | 13.02 | 13.02 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 13.02 | 13.02 | 13.02 | 13.02
The University Of Kitakyushu
11
◎電気料金が高い午前8時～午後6時の間に太陽光発電が高くなっている
⇒電力を高額で買うことなく、電気料金を節約できている
8月2日
Notes: ※
昼間の料金を割高に、夜間の料金を割安に設定されている。

## Slide 11: 電力コスト収支
-150
-100
-50
0
50
100
150
200
250
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
電力収支（円）
日
The University Of Kitakyushu
12
◎ほとんどの日がプラスの値 ⇒系統に売電し、収入を得ている
Notes: ※
9日は、発電量小さいが、電力使用量は大きい
⇒天候良くない、来客があった等が考えられる

## Slide 12: ゼロカーボンの達成度
1.エネファームの電力効率が40％
→②をガスエネルギーに換算
→12.12㎥, CO2 26.78kg
2.⑤ 売電量は③－④
→409.85 kWh, CO2 -197.96kg
3.CO2排出係数※1より外部電力による
CO2排出量
→202.63 kWh, 97.87kg-CO2
5.売電量よりCO2貢献量
→409.85 kWh, 約-197.9kg-CO2
4. CO2排出係数※2よりエネファームの
排熱利用によるCO2削減量
→250.8 MJ, -12.05kg-CO2
【計算手順】
U邸CO2排出量①+② 124.65kg-CO2
☝ゼロカーボン技術を導入していない、
同量の電力使用の場合
⇒CO2排出量：208.46kg-CO2
The University Of Kitakyushu
13
6. U邸のCO2貢献量
→-85.36(124.65-12.05-197.96) kg-CO2
U邸のCO2貢献量
-85.36 (124.65-12.05-197.96) kg-CO2
 | 電力（kWh） | CO2（㎏-CO2）
①買電量 | 202.63 | 97.87
②エネファーム | 62.07 | 26.78
③太陽光発電量（④+⑤） | 576.73 | 0
④太陽光発電使用量 | 166.88 | 0
⑤売電量 | 409.85 | -197.96
⑥設備導入しない場合 | 431.59 | 208.46
買電量（①+②+④） |  | 
※1：九州電力（平成28年度）のCO2排出係数は0.483kg/kWhとする。 |  | 
※2：西部ガス（平成28年度）のCO2排出係数は2.21kg/㎥とする。 |  | 

## Slide 13: まとめ
エアコンの電力使用量の割合が大きいため、改善の必要がある。
気温が高いほど電力使用量が大きくなる。
お湯の使用量が少ないため、エネファームがあまり活用されていない。
アンケートより、住民の環境意識は引越し前と変わらないという結果から、政府が住民と協力し環境改善に向けた取り組みを提案する必要がある。
今回の研究結果では、ゼロカーボン技術を導入した住宅におけるCO2排出量はマイナスになり、ゼロカーボンは達成できたといえる。しかし太陽光発電使用量と比べ売電量がはるかに大きいため自家発電設備による使用量が低い。発電量と消費量に大きな差があり、理想的な電力利用であるとは言い難い。
The University Of Kitakyushu
14

## Slide 14: ご清聴ありがとうございました。

## Slide 15: 太陽光発電
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
電力（W)
時間
自家消費電力
8月太陽光発電
電力使用量
The University Of Kitakyushu
9